## 換気機器表
機器番号 | 名称 | 系統 | 仕様 |  |  |  |  | 動力 (50Hz) | [5 empty] | 付属品・その他 | 台数 | 設置場所 |  | 備考
|  |  | 型式 | 番手 #(φ) | 機器風量 m3/h | 静圧 Pa | 騒音値 (dB) | 相 P-V | 消費電力 (KW) | 始動方式 | 操作 | 監視 | 種別 |  |  | 階 | 部屋名 | (参考型番)
SF-P-1 | 送 風 機 | ﾋﾟｯﾄ ディスポーザー処理槽室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） | #11/2x2 | 2,200 | 300 | 52 | 3-200 | 1.15 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | ﾋﾟｯﾄ | ディスポーザー処理槽室 | BFS-450TUA2 (三菱電機) / EF-P-1と連動
SF-B2-1 | 送 風 機 | B2F 消火ポンプ室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） | 300φ | 1,600 | 300 | 44.5 | 3-200 | 0.54 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B2F | 消火ポンプ室 | BFS-210TUG2 (三菱電機) / EF-B2-1と連動
SF-B2-2 | 送 風 機 | B2F ガスボンベ庫 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） | 300φ | 1,700 | 300 | 47 | 3-200 | 0.6 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B2F | ガスボンベ庫 | BFS-240TUA2 (三菱電機) / EF-B2-2と連動
SF-B2-3 | 送 風 機 | B2F 東電借室・引込開閉器盤室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） | ＃2 | 2,600 | 300 | 49 | 3-200 | 0.91 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B2F | 東電借室・引込開閉器盤室 | BFS-300TUA2 (三菱電機) / EF-B2-3と連動
SF-B2-4 | 送 風 機 | B2F ゴミ置場 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（給気用消音型） | 300φ | 1,700 | 250 | 59 | 3-200 | 0.535 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B2F | ゴミ置場 | BFS-210STUA2 (三菱電機) / EF-B2-4と連動
SF-B2-5 | 送 風 機 | B2F ＭＲ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（給気用消音型） | 250φ | 500 | 300 | 55 | 1-100 | 0.385 | LS | A | 〇 | ● | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B2F | ＭＲ | BFS-150SSUA2 (三菱電機) / EF-B2-5と連動
SF-B2-6 | 送 風 機 | B2F 機械式駐車場 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ (床置型) | #21/2 | 6,000 | 350 | 72 | 3-200 | 2.2 | LS | A | 〇 | △ | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振、他一式 | 3 | B1F | 機械式駐車FR | 21/2SRM4 (エバラ） / EF-B2-6と連動
SF-B2-7 | 送 風 機 | B2F 廊下 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（給気用消音型） | 250φ | 900 | 250 | 55 | 1-100 | 0.385 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B2F | 廊下 | BFS-150SSUA2 (三菱電機) / EF-B2-7と連動
SF-B1-1 | 送 風 機 | B1F EVホール | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（給気用消音型） | 200φ | 200 | 250 | 50 | 1-100 | 0.22 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B1F | EVホール | BFS-100SSUA2 (三菱電機) / EF-B1-1と連動
SF-B1-2 | 送 風 機 | B1F 備蓄倉庫 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（給気用消音型） | 200φ | 200 | 250 | 50 | 1-100 | 0.22 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B1F | 備蓄倉庫 | BFS-100SSUA2 (三菱電機) / EF-B1-2と連動
SF-1-1 | 送 風 機 | 1F ゴミ置場 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（給気用消音型） | 200φ | 400 | 200 | 50 | 1-100 | 0.22 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | 1F | ゴミ置場 | BFS-100SSUA2 (三菱電機) / EF-1-1と連動
SF-1-2 | 送 風 機 | 1F 駐輪場 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（給気用消音型） | 300φ | 1,500 | 250 | 59 | 3-200 | 0.535 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | 1F | 駐輪場 | BFS-210STUA2 (三菱電機) / EF-1-2と連動
SF-11-1 | 送 風 機 | 11F 給水ポンプ室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（給気用消音型） | 200φ | 200 | 180 | 44 | 1-100 | 0.175 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | 11F | 給水ポンプ室 | BFS-80SSUA2 (三菱電機) / EF-11-1と連動
SF-R-1 | 送 風 機 | 2-16F 共用廊下･ゴミ庫(日中運転) | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ (屋外床置型) | #2 | 4,950 | 350 | 78 | 3-200 | 2.2 | LS | A | 〇 | 〇 | INV､ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振､他一式 | 1 | PHF | 屋上機器置場 | 2SRM4 (エバラ） / EF-R-1と連動
SF-R-2 | 送 風 機 | 2-16F ゴミ庫(夜間運転) | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ (屋外床置型) | #11/2 | 2,620 | 350 | 72.5 | 3-200 | 1.5 | LS | A | 〇 | 〇 | INV､ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振､他一式 | 1 | PHF | 屋上機器置場 | 11/2SRM4 (エバラ） / EF-R-2と連動
OF-1-1 | 送 風 機 | 1F 廊下(中央管理前) | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（給気用消音型） | 200φ | 600 | 200 | 50 | 1-100 | 0.22 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | 1F | 廊下(中央管理前) | BFS-100SSUA2 (三菱電機) / F-1-1～4と連動
EF-P-1 | 排 風 機 | ﾋﾟｯﾄ ディスポーザー処理槽室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） | ＃2 | 2,200 | 280 | 49 | 3-200 | 0.91 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(ｽｹｼﾞｭｰﾙ間欠運転) / (電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | ﾋﾟｯﾄ | ディスポーザー処理槽室 | BFS-300TUA2 (三菱電機)
EF-B2-1 | 排 風 機 | B2F 消火ポンプ室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） | 300φ | 1,600 | 250 | 44.5 | 3-200 | 0.54 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B2F | 消火ポンプ室 | BFS-210TUG2 (三菱電機)
EF-B2-2 | 排 風 機 | B2F ガスボンベ庫 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） | 300φ | 1,700 | 250 | 44.5 | 3-200 | 0.54 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B2F | ガスボンベ庫 | BFS-210TUG2 (三菱電機)
EF-B2-3 | 排 風 機 | B2F 東電借室・引込開閉器盤室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） | ＃2 | 2,600 | 250 | 49 | 3-200 | 0.91 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B2F | 東電借室・引込開閉器盤室 | BFS-300TUA2 (三菱電機)
EF-B2-4 | 排 風 機 | B2F ゴミ置場 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） | 300φ | 1,700 | 250 | 44.5 | 3-200 | 0.54 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B2F | ゴミ置場 | BFS-210TUG2 (三菱電機)
EF-B2-5 | 排 風 機 | B2F ＭＲ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 200φ | 400 | 250 | 32 | 1-100 | 0.116 | LS | A | 〇 | ● | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B2F | ＭＲ | BFS-80SUDC (三菱電機) / DSPﾌﾞﾛﾜﾌｧﾝと連動
EF-B2-6 | 排 風 機 | B2F 機械式駐車場 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ (床置型) | #21/2 | 6,000 | 350 | 72 | 3-200 | 2.2 | LS | A | 〇 | △ | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振､他一式 | 3 | B2F | 機械式駐車FR | 21/2SRM4 (エバラ） / ｽｹｼﾞｭｰﾙによるﾛｰﾃｰｼｮﾝ運転 / (空調工事）
EF-B2-7 | 排 風 機 | B2F 廊下 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 200φ | 900 | 200 | 37 | 1-100 | 0.202 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B2F | 廊下 | BFS-100SUDC (三菱電機)
EF-B1-1 | 排 風 機 | B1F EVホール | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 200φ | 200 | 300 | 34.5 | 1-100 | 0.145 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B1F | EVホール | BFS-90SUDC (三菱電機)
EF-B1-2 | 排 風 機 | B1F 備蓄倉庫 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 200φ | 200 | 350 | 34.5 | 1-100 | 0.145 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B1F | 備蓄倉庫 | BFS-90SUDC (三菱電機)
EF-1-1 | 排 風 機 | 1F ゴミ置場 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 200φ | 400 | 200 | 29.5 | 1-100 | 0.0832 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 1F | ゴミ置場 | BFS-65SUDC (三菱電機)
EF-1-2 | 排 風 機 | 1F 駐輪場 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） | 300φ | 1,500 | 250 | 44.5 | 3-200 | 0.54 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 1F | 駐輪場 | BFS-210TUG2 (三菱電機)
EF-10-1 | 排 風 機 | 2-10F ゴミ庫(常時運転) | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ (屋外床置型) | #1 | 1,220 | 300 | 71.5 | 3-200 | 0.75 | LS | A | 〇 | 〇 | INV(電気工事) / ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振､他一式 | 1 | 10F | 機器置場 | 1SRM4 (エバラ）
EF-11-1 | 排 風 機 | 11F 給水ポンプ室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 200φ | 200 | 180 | 29.5 | 1-100 | 0.0625 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 11F | 給水ポンプ室 | BFS-50SUDC (三菱電機)
EF-R-1 | 排 風 機 | 2-16F 共用廊下･ゴミ庫(日中運転) | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ (屋外床置型) | #2 | 3,730 | 350 | 72 | 3-200 | 1.5 | LS | A | 〇 | 〇 | INV(電気工事) / ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振､他一式 | 1 | PHF | 屋上機器置場 | 2SRM4 (エバラ）
EF-R-2 | 排 風 機 | 2-16F ゴミ庫(夜間運転) | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ (屋外床置型) | #1 | 1,400 | 350 | 64 | 3-200 | 0.75 | LS | A | 〇 | 〇 | INV(電気工事) / ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振､他一式 | 1 | PHF | 屋上機器置場 | 1SRM4 (エバラ）
F-EV-1 | 排 風 機 | PHF 非常用ＥＶ機械室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） | 250φ | 1,800 | 250 | 42.5 | 3-200 | 0.425 | LS | A | 〇 | △ | ｻｰﾓ･ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | PHF | 非常用ＥＶ機械室 | BFS-180TUG2 (三菱電機)
F-B1-1 | 排 風 機 | B1F 平置駐車場 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ (床置型) | #2 | 5,300 | 350 | 78 | 3-200 | 2.2 | LS | A | 〇 | 〇 | INV(電気工事) / ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振､他一式 | 3 | B1F | FR・ガス緊急遮断弁室 | 2SRM4 (エバラ） / ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御を行う / (空調工事）
F-B1-2 | 排 風 機 | B1F ＦＲ・ガス緊急遮断弁室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 250φ | 1,200 | 200 | 42 | 1-100 | 0.285 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B1F | ＦＲ・ガス緊急遮断弁室 | BFS-120SUDC (三菱電機)
F-B1-3 | 排 風 機 | B1F 汚泥引抜作業用局所排気(車路) | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 200φ | 200 | 200 | 29.5 | 1-100 | 0.0625 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B1F | FR・ガス緊急遮断弁室 | BFS-50SUDC (三菱電機)
F-1-1 | 排 風 機 | 1F 給湯室 | 天井扇(低騒音型) | 150φ | 200 | 180 | 44.5 | 1-100 | 0.078 | LS | A | 〇 | 〇 | 手元SW､ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 1F | 給湯室 | VD-23ZXP13 (三菱電機)
F-1-2 | 排 風 機 | 1F ＷＣ | 天井扇(低騒音型) | 150φ | 100 | 180 | 46 | 1-100 | 0.074 | LS | A | 〇 | 〇 | 手元SW､ｺﾞﾑ防振､他一式 | 2 | 1F | ＷＣ | VD-23ZB13 (三菱電機)
F-1-3 | 排 風 機 | 1F ペット | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 200φ | 150 | 200 | 29.5 | 1-100 | 0.0625 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 1F | ペット | BFS-50SUDC (三菱電機)
F-1-4 | 排 風 機 | 1F 給水ポンプ室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 200φ | 50 | 200 | 29.5 | 1-100 | 0.0625 | LS | A | 〇 | 〇 | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 1F | 給水ポンプ室 | BFS-50SUDC (三菱電機)
F-2-1 | 排 風 機 | 2F ＨＷＣ | 天井扇(低騒音型) | 150φ | 200 | 180 | 44.5 | 1-100 | 0.078 | LS | A | 〇 | 〇 | 手元SW､ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 2F | ＨＷＣ | VD-23ZXP13 (三菱電機)
F-2-2 | 排 風 機 | 2F ＷＣ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 200φ | 400 | 200 | 29.5 | 1-100 | 0.0832 | LS | A | 〇 | 〇 | 手元SW､ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 2F | ＷＣ | BFS-65SUDC (三菱電機)
F-11-1 | 排 風 機 | 11F ＷＣ | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 200φ | 150 | 180 | 29.5 | 1-100 | 0.0625 | LS | A | 〇 | 〇 | 手元SW､ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 11F | ＷＣ | BFS-50SUDC (三菱電機)
F-11-2 | 排 風 機 | 11F パーティールームキッチン | 同時給排レンジフード(建築工事) | 150φ | 420 | 180 | - | 1-100 | 0.2 | LS | A | 〇 | 〇 | 手元SW､ｺﾞﾑ防振､他一式 / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 11F | パーティールームキッチン
HEX-B2-1 | 全熱交換機 | B2F 清掃員控室 | 天埋埋込ﾀﾞｸﾄ型 | 100φ / ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ交 | 100 / 換効率(強) | 150 / ：(冷)64 | 35.5 / .5% (暖) | 1-100 / 75.5% | 0.075 | LS | R | 〇 | 〇 | 24hSW(電気へ支給) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B2F | 清掃員控室 | LGH-N15RXW2 (三菱電機) / BOF･BEF-B2-1と連動
HEX-B1-1 | 全熱交換機 | B1F ヴァレー控室 | 天埋埋込ﾀﾞｸﾄ型 | 100φ / ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ交 | 100 / 換効率(強) | 150 / ：(冷)64 | 35.5 / .5% (暖) | 1-100 / 75.5% | 0.075 | LS | R | 〇 | 〇 | 24hSW(電気へ支給) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B1F | ヴァレー控室 | LGH-N15RXW2 (三菱電機) / BOF･BEF-B1-1と連動
HEX-B1-2 | 全熱交換機 | B1F 待合室 | 天埋埋込ﾀﾞｸﾄ型 | 100φ / ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ交 | 100 / 換効率(強) | 150 / ：(冷)64 | 35.5 / .5% (暖) | 1-100 / 75.5% | 0.075 | LS | R | 〇 | 〇 | 24hSW(電気へ支給) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | B1F | 待合室 | LGH-N15RXW2 (三菱電機) / BOF･BEF-B1-2と連動
HEX-1-1 | 全熱交換機 | 1F 中央管理室 | 天埋埋込ﾀﾞｸﾄ型 | 150φ / ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ交 | 200 / 換効率(強) | 230 / ：(冷)65 | 40 / .5% (暖) | 1-100 / 74.5% | 0.145 | LS | R | 〇 | 〇 | 24hSW(電気へ支給) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 1F | 中央管理室 | LGH-N35RXW2 (三菱電機)
HEX-1-2 | 全熱交換機 | 1F ラウンジ | 天埋埋込ﾀﾞｸﾄ型 | 250φ / ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ交 | 700 / 換効率(強) | 180 / ：(冷)65 | 50 / % (暖)75 | 1-100 / % | 0.42 | LS | R | 〇 | 〇 | 24hSW(電気へ支給) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 2 | 1F | ラウンジ | LGH-N80RXV2 (三菱電機)
HEX-1-3 | 全熱交換機 | 1F エントランスホール | 天埋埋込ﾀﾞｸﾄ型 | 250φ / ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ交 | 710 / 換効率(強) | 200 / ：(冷)65 | 50 / % (暖)75 | 1-100 / % | 0.42 | LS | R | 〇 | 〇 | 24hSW(電気へ支給) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 1F | エントランスホール | LGH-N80RXV2 (三菱電機)
HEX-1-4 | 全熱交換機 | 1F コンシェルジュ | 天埋埋込ﾀﾞｸﾄ型 | 100φ / ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ交 | 100 / 換効率(強) | 180 / ：(冷)64 | 35.5 / .5% (暖) | 1-100 / 75.5% | 0.075 | LS | R | 〇 | 〇 | 24hSW(電気へ支給) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 1F | コンシェルジュ | LGH-N15RXW2 (三菱電機)
HEX-2-1 | 全熱交換機 | 2F エントランス(吹抜)X5-X6 | 天埋埋込ﾀﾞｸﾄ型 | 150φ / ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ交 | 300 / 換効率(強) | 180 / ：(冷)65 | 40 / .5% (暖) | 1-100 / 74.5% | 0.145 | LS | R | 〇 | 〇 | 24hSW(電気へ支給) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 2F | ジム | LGH-N35RXW2 (三菱電機)
HEX-2-2 | 全熱交換機 | 2F ラウンジ | 天埋埋込ﾀﾞｸﾄ型 | 200φ / ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ交 | 600 / 換効率(強) | 180 / ：(冷)63 | 50 / % (暖)72 | 1-100 / % | 0.355 | LS | R | 〇 | 〇 | 24hSW(電気へ支給) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 2F | ラウンジ | LGH-N65RXW2 (三菱電機)
HEX-2-3 | 全熱交換機 | 2F コワーキングライブラリールーム | 天埋埋込ﾀﾞｸﾄ型 | 150φ / ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ交 | 300 / 換効率(強) | 180 / ：(冷)65 | 40 / .5% (暖) | 1-100 / 74.5% | 0.145 | LS | R | 〇 | 〇 | 24hSW(電気へ支給) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 2F | コワーキングライブラリールーム | LGH-N35RXW2 (三菱電機)
HEX-2-4 | 全熱交換機 | 2F ジム | 天埋埋込ﾀﾞｸﾄ型 | 200φ / ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ交 | 500 / 換効率(強) | 180 / ：(冷)63 | 50 / % (暖)72 | 1-100 / % | 0.355 | LS | R | 〇 | 〇 | 24hSW(電気へ支給) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 2F | ジム | LGH-N65RXW2 (三菱電機)
HEX-11-1 | 全熱交換機 | 11F パーティールーム | 天埋埋込ﾀﾞｸﾄ型 | 250φ / ｴﾝﾀﾙﾋﾟｰ交 | 850 / 換効率(強) | 180 / ：(冷)65 | 52.5 / % (暖)75 | 1-100 / % | 0.56 | LS | R | 〇 | 〇 | 24hSW(電気へ支給) / ｺﾞﾑ防振､他一式 | 1 | 11F | パーティールーム | LGH-N100RXV2 (三菱電機)
BOF-B2-1 | ブースターファン | B2F 清掃員控室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（給気用消音型） | 200φ | 100 | 200 | 44 | 1-100 | 0.175 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B2F | 清掃員控室 | BFS-80SSUA2 (三菱電機) / HEX-B2-1と連動
BOF-B1-1 | ブースターファン | B1F ヴァレー控室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（給気用消音型） | 200φ | 100 | 200 | 44 | 1-100 | 0.175 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B1F | ヴァレー控室 | BFS-80SSUA2 (三菱電機) / HEX-B1-1と連動
BOF-B1-2 | ブースターファン | B1F 待合室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（給気用消音型） | 200φ | 100 | 200 | 44 | 1-100 | 0.175 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B1F | 待合室 | BFS-80SSUA2 (三菱電機) / HEX-B1-2と連動
BEF-B2-1 | ブースターファン | B2F 清掃員控室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 200φ | 100 | 200 | 29.5 | 1-100 | 0.0625 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B2F | 清掃員控室 | BFS-50SUDC (三菱電機) / HEX-B2-1と連動
BEF-B1-1 | ブースターファン | B1F ヴァレー控室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 200φ | 100 | 200 | 29.5 | 1-100 | 0.0625 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B1F | ヴァレー控室 | BFS-50SUDC (三菱電機) / HEX-B1-1と連動
BEF-B1-2 | ブースターファン | B1F 待合室 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型）(DC) | 200φ | 100 | 200 | 29.5 | 1-100 | 0.0625 | LS | A | 〇 | 〇 | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B1F | 待合室 | BFS-50SUDC (三菱電機) / HEX-B1-2と連動
DF-R-1 | 臭突ファン | ﾋﾟｯﾄ ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞ処理槽 | 樹脂製ﾌｧﾝ （屋外床置型） | N0,1.5 | 150 | 500 | 72 | 3-200 | 0.4 | LS | A | ○ | ● | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台、他一式 | 1 | PHF | 屋上 | KLF-NO.1.5 （テラル）
SMF-1 | 排 煙 機 | 1-16F 附室排煙 | 排煙用ｼﾛｯｺﾌｧﾝ （高圧用） / （屋外床置型） | #4 | 16,000 | 800 |  | 3-200 | 7.5 | LS | A | ○ | △ | 制御盤、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 / 他一式 | 1 | PHF | 屋上 | 4SRP3H （エバラ）
SMF-2 | 排 煙 機 | B1F 地下駐車場 | 排煙用ｼﾛｯｺﾌｧﾝ （高圧用） / （床置型） | #3 | 9,400 | 500 |  | 3-200 | 5.5 | LS | A | ○ | △ | 制御盤、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 / 他一式 | 1 | 1F | FR | 3SRMH （エバラ）
CAV-3～6-1 | 定風量装置 | 2-8F ゴミ庫給気系統 | 低騒音電子式 | 200φ | - | - | - | AC24V | 10VA |  |  |  |  | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 4 | 3-6F | 共用廊下 | CAV-MW
CAV-7-1 | (OA) |  | 風量設定範囲：110-1130m3/H | [11 empty] | 1 | 7F | 共用廊下 | (三協ｴｱﾃｯｸ)
CAV-8-1 |  |  | 最大風量設定：270m3/H / 圧損： 10Pa | [11 empty] | 1 | 8F | 共用廊下
CAV-2-1 | 定風量装置 | 9-16F ゴミ庫給気系統 | 低騒音電子式 | 150φ | - | - | - | AC24V | 10VA |  |  |  |  | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | 2F | 共用廊下 | CAV-MW
CAV-9-1 | (OA) |  | 風量設定範囲：70-630m3/H | [11 empty] | 1 | 9F | 共用廊下 | (三協ｴｱﾃｯｸ)
CAV-10-1 |  |  | 最大風量設定：180m3/H | [11 empty] | 1 | 10F | 共用廊下
CAV-11～15-1 |  |  | 圧損： 10Pa | [11 empty] | 5 | 11-15F | 共用廊下
CAV-16-1 | [14 empty] | 1 | 16 | 共用廊下
CAV-3～6-2 | 定風量装置 | 2-16F ゴミ庫排気系統 | 低騒音電子式 | 150φ | - | - | - | AC24V | 10VA |  |  |  |  | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 4 | 3-6F | 共用廊下 | CAV-MW
CAV-7-2 | (EA) |  | 風量設定範囲：70-630m3/H | [11 empty] | 1 | 7F | 共用廊下 | (三協ｴｱﾃｯｸ)
CAV-8-2 |  |  | 最大風量設定：180m3/H | [11 empty] | 1 | 8F | 共用廊下
CAV-9-2 |  |  | 圧損： 10Pa | [11 empty] | 1 | 9F | 共用廊下
CAV-10-2 | [14 empty] | 1 | 10F | 共用廊下
CAV-11～15-2 | [14 empty] | 5 | 11-15F | 共用廊下
CAV-16-2 | [14 empty] | 1 | 16 | 共用廊下
CAV-2-2 | 定風量装置 | 2-10F ゴミ庫排気系統 | 低騒音電子式 | 150φ | - | - | - | AC24V | 10VA |  |  |  |  | ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | 2F | 共用廊下 | CAV-MW
CAV-3～6-3 | (EA) |  | 風量設定範囲：70-630m3/H | [11 empty] | 4 | 3-6F | 共用廊下 | (三協ｴｱﾃｯｸ)
CAV-7-3 |  |  | 最大風量設定：180m3/H | [11 empty] | 1 | 7F | 共用廊下
CAV-8-3 |  |  | 圧損： 10Pa | [11 empty] | 1 | 8F | 共用廊下
CAV-9-3 | [14 empty] | 1 | 9F | 共用廊下
CAV-10-3 | [14 empty] | 1 | 10F | 共用廊下
OS-1 | 脱臭装置 | ﾋﾟｯﾄ(2) ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞ処理槽室 | ｵｿﾞﾝｶﾞｽ発生装置 / ｵｿﾞﾝ発生量： 600mg/H / 脱臭脱硫装置 / 処理風量： 360m3/H / 圧損： 90Pa | - | - | - | - | 1-100 | 0.15 | LS | A |  | ○ | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | ﾋﾟｯﾄ / RF | ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞ処理槽室 / 屋上 | SAT-006GKA20 / (三協ｴｱﾃｯｸ) / SAT-6DRU
OS-2 | 脱臭装置 | B2F ｺﾞﾐ庫 | ｵｿﾞﾝ脱臭装置 （壁掛型） / 室内有効面積： 60 ｍ2 | - | - | - | - | 1-100 | 0.026 | LS | A |  | ○ | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | B2F | ゴミ置場 | SAT-OF48KD / (三協ｴｱﾃｯｸ)
OS-3 | 脱臭装置 | 1F ｺﾞﾐ庫 | ｵｿﾞﾝ脱臭装置 （壁掛型） / 室内有効面積： 30 ｍ2 | - | - | - | - | 1-100 | 0.008 | LS | A |  | ○ | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振、他一式 | 1 | 1F | ゴミ置場 | SAT-OF15UJ-1 / (三協ｴｱﾃｯｸ)
AH-1 | ｴｱ搬送ﾌｧﾝ | B1F 駐車場 | 標準ﾀｲﾌﾟ（天吊型) / 風 量： 1970ｍ3/Ｈ | - | - | - | - | 1-100 | 0.11 | LS | A |  | ○ | ﾀｲﾏｰSW(電気工事) / ｺﾞﾑ防振、他一式 | 7 | B1F | 駐車場 | AH-3009SA2 (三菱電機) / F-B1-1と連動
PAC-1 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ / (冷房専用) | [7 empty] | (冷)9.45 / (暖)7.18 / (低温)9.43 | [5 empty] | 1
PAC-1-1 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ / (冷房専用) | [7 empty] | 0.04 | [5 empty] | 2
PAC-1-2 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ / (冷房専用) | [7 empty] | 0.02 | [5 empty] | 1
PAC-2 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | (冷)3.93 / (暖)4.05 / (低温)5.32 | [5 empty] | 1
PAC-2-1 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.02 | [5 empty] | 1
PAC-2-2 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.07 | [5 empty] | 1
PAC-2-3 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.02 | [5 empty] | 1
PAC-2-4 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.02 | [5 empty] | 1
PAC-3 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / 店舗用 | [7 empty] | (冷)0.575 / (暖)0.721 / (低温)0.988 | [5 empty] | 1
PAC-3-1 | 空 調 機 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ 店舗用 | [13 empty] | 1
PAC-4 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ / (冷房専用) | [7 empty] | (冷)5.64 / (暖)4.98 / (低温)6.63 | [5 empty] | 1
PAC-4-1 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ / (冷房専用) | [7 empty] | 0.19 | [5 empty] | 1
PAC-5 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ / (冷房専用) | [7 empty] | (冷)5.64 / (暖)4.98 / (低温)6.63 | [5 empty] | 1
PAC-5-1 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ / (冷房専用) | [7 empty] | 0.19 | [5 empty] | 1
PAC-6 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | (冷)1.52 / (暖)1.66 / (低温)2 | [5 empty] | 1
PAC-6-1 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.03 | [5 empty] | 1
PAC-6-2 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.02 | [5 empty] | 1
PAC-7 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | (冷)14.1 / (暖)15 / (低温)16.9 | [5 empty] | 1
PAC-7-1 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.41 | [5 empty] | 2
PAC-7-2 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.3 | [5 empty] | 2
PAC-7-3 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.02 | [5 empty] | 1
PAC-8 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | (冷)13.7 / (暖)13.3 / (低温)12.5 | [5 empty] | 1
PAC-8-1 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 2
PAC-8-2 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.15 | [5 empty] | 2
PAC-8-3 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.02 | [5 empty] | 2
PAC-9 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / 店舗用(同時ﾂｲﾝ) | [7 empty] | (冷)2.4 / (暖)2.48 / (低温)5.25 | [5 empty] | 1
PAC-9-1 | 空 調 機 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ 店舗用(同時ﾂｲﾝ) | [13 empty] | 2
PAC-10 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | (冷)10.6 / (暖)11.6 / (低温)10.8 | [5 empty] | 1
PAC-10-1 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.1 | [5 empty] | 1
PAC-10-2 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.03 | [5 empty] | 1
PAC-10-3 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.03 | [5 empty] | 1
PAC-10-4 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.06 | [5 empty] | 1
PAC-10-5 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2
PAC-11 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | (冷)13.7 / (暖)13.3 / (低温)12.5 | [5 empty] | 1
PAC-11-1 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.06 | [5 empty] | 3
PAC-11-2 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.03 | [5 empty] | 6
PAC-12 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | (冷)10.6 / (暖)11.6 / (低温)10.8 | [5 empty] | 1
PAC-12-1 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.06 | [5 empty] | 1
PAC-12-2 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2
PAC-12-3 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.06 | [5 empty] | 1
PAC-12-4 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2
PAC-12-5 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.07 | [5 empty] | 1
PAC-12-6 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2
PAC-13 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | (冷)7.42 / (暖)7.73 / (低温)8.6 | [5 empty] | 1
PAC-13-1 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.07 | [5 empty] | 1
PAC-13-2 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.03 | [5 empty] | 2
PAC-13-3 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.05 | [5 empty] | 1
PAC-13-4 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.03 | [5 empty] | 1
PAC-13-5 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.05 | [5 empty] | 1
PAC-14 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | (冷)5.11 / (暖)5.46 / (低温)6.3 | [5 empty] | 1
PAC-14-1 | 空 調 機 1 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.05 | [5 empty] | 2
PAC-14-2 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.05 | [5 empty] | 1
PAC-14-3 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ | [7 empty] | 0.05 | [5 empty] | 1
PAC-15 | 空 調 機 / 空冷HPﾊﾟｯｹｰｼﾞ / 店舗用(同時ﾂｲﾝ) | [7 empty] | (冷)6.1 | [5 empty] | 1
PAC-15-1 | 空 調 機 店舗用(同時ﾂｲﾝ)
VR-1 | レンジフード | [13 empty] | 86
BD-1 | 浴室換気乾燥機 | [13 empty] | 9
HEX-1 | 全熱交換機 | [13 empty] | 9
HEX-2 | 全熱交換機 | [13 empty] | 27
VF-1 | 天井扇 | [13 empty] | 10
ORC-1 | ルームエアコン マルチタイプ | [13 empty] | 9
ORC-2 | ルームエアコン マルチタイプ | [13 empty] | 6
ORC-3 | マルチタイプ | [13 empty] | 5
ORC-4 | ルームエアコン マルチタイプ
ORC-5 | ルームエアコン マルチタイプ | [13 empty] | 3
ORC-6 | ルームエアコン
ORC-7 | マルチタイプ ルームエアコン | [13 empty] | 60
ORC-8 | マルチタイプ ルームエアコン | [13 empty] | 12
ORC-9 | ルームエアコン マルチタイプ | [13 empty] | 27
IRC-1 | ルームエアコン | [13 empty] | 36
IRC-2 | マルチタイプ ルームエアコン | [13 empty] | 96
IRC-3 | ルームエアコン マルチタイプ | [13 empty] | 41
IRC-4 | ルームエアコン マルチタイプ | [13 empty] | 11
IRC-5 | ルームエアコン | [13 empty] | 5
IRC-6 | マルチタイプ ルームエアコン | [13 empty] | 40
RC-1～3 | 欠 番
RC-4 | ルームエアコン | [13 empty] | 16
RC-5 | ルームエアコン | [13 empty] | 1
RC-6 | ルームエアコン | [13 empty] | 1
RC-7 | ルームエアコン | [13 empty] | 14
RC-8 | ルームエアコン 室外機2段積架台 | [13 empty] | 22